# 西北农林中心办公楼火灾报警工程

# 方

# 案

# 书

- 一、产品介绍

海湾牌火灾报警设备应用介绍及主要设备功能简要

系统功能

海湾公司提供的火灾自动报警及消防联动控制系统，可以实现以下控制功能：

a、智能电源盘包括直流电源、浮充备用电源及电源监控装置三个部分，电源监控部分采用CPU数码显示电压及电流，用来指示正在使用电源的输出电压值及输出电流值，以及各类故障及状态显示。

b、能控制常用电梯，使其自动降至首层，接收反馈信号并显示状态。

c、火灾时能输出警报装置投入工作的控制信号。

d、火灾时能将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。并将反馈信号显示。

e、火灾时能输出控制的疏散、诱导指示设备投入工作的控制信号。

f、火灾时能对失火区域疏散通道上的门禁系统控制器进行解锁门禁，并将反馈信号显示。

g、能在管网气体灭火系统的报警、喷洒各个阶段发出相应的声、光警报信号，声信号能手动清除；在延时阶段能输出关闭相关的防火门、窗，停止空调通风系统，关闭相关部位防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示状态。

h、能停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示状态

i、通过设置编码输入输出模块能控制用作防火间隔的防火卷帘门的控制信号，接收反馈信号并显示状态。

j、通过设置编码双输入双输出模块能控制疏散通道防火卷帘门的半降、全降的控制信号，接收反馈信号并显示状态。

k、能启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等的控制信号，并接收反馈信号并显示状态，排烟风机能自动、手动或手动直接控制启动。

l、可通过自动、手动或手动直接控制消防水泵的启动和停动，接收反馈信号并显示状态。消火栓手动报警按钮带编码可显示其所在位置。

m、能输出自动喷水和水喷雾灭火系统的启动和停动的信号，可自动或手动控制喷淋泵的启动和停动，接收反馈信号并显示状态。能显示水流指示器、湿式报警阀以及其他有关阀门所处状态。

n、火灾时能切断非消防电源，控制应急照明系统投入工作。

系统特性

1）先进性

海湾公司提供的系统采用总线制传输方式，分布式智能技术的应用大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。分布式智能系统是主机智能与探测器智能两者的结合，通过总线进行双向信息交流，完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律，又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系，从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。具有先进水平的分布式智能报警系统将成为火灾报警技术发展的主流。

2）开放性

系统遵循软件、接口标准化原则。系统配有标准RS—232串行接口和标准RS—485串行接口，完全符合相关电气规程的要求，可方便的与其它相关系统连接。提供符合国际标准的软件、开放的通信接口协议。通用的操作系统、规范的数据库管理系统等，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。

3）实用性

海湾公司提供的系统符合本工程实际需要的国家有关规范和功能要求，并且系统容易实现、操作简捷、界面友好、维护和扩容方便。

4）可靠性

火灾报警产品在电路设计方面采用了冗余技术，从器件的选用、参数的设置方面充分考虑了产品应用的可靠性；软件方面采用软件工程技术方法，在过程控制方面充分保障软件开发的质量，采用静态分析、动态分析技术，在软件测试方面引入“白盒”测试方法，充分保障了嵌入式系统软件设计的可靠性；“看门狗”设计的采用，可以保障系统能够从软件故障导致的程序紊乱的状态下恢复正常运行。

本系统各组成部分均具有完备的自诊断功能，能够定期对系统内的重要部件及数据存储区进行故障诊断。强大的数据备份能力，可实现系统内重要数据的备份，使得系统对于某些种类的故障——如数据丢失、程序运行故障等——进行自动修复，恢复系统正常运行。系统提供图形、文本的编辑能力，并设计有多种配置功能，保障用户能够按照需求灵活设置系统功能，并对显示及记录进行编辑整理。用户可在线修改，也可离线编辑，方式灵活，手法简单，界面友好，易于使用。

5）抗干扰

系统具备长期和稳定工作的能力，具有较强的抗干扰能力。

海湾公司电路设计采用线路仿真技术，具有良好的电磁兼容特性，符合EMC标准的结构设计，对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有产品包括计算机主机和显示器在外界电磁场和静电的干扰下，均不会出现任何画面跳动和扰动。

海湾公司提供的所有消防电子产品均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。

6）扩展性

海湾公司生产的火灾报警控制器特别适用于大中型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接，控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性DC24电源线）。

火灾报警控制器具有较强的扩展能力，各信号总线回路板采用拔插式设计，系统容量扩充简单、方便。系统容量可扩展。

系统运作模式

1）监视模式

在正常情况下，火灾报警控制器及现场设备（各类火灾探测器及监控模块）均处于监视状态。现场设备的状态指示灯闪烁，指示与火灾报警控制器的每一次通讯。

2）报警模式

本系统所使用的火灾探测器均为智能型火灾探测器，探测器内置MCU，可完成对现场环境参数的采集和处理，并对环境的状态进行判定。当判定现场发生火灾时，探测器将火警信息上传至控制器。控制器收到火警信号后，有两种确认模式，一种是自动确认模式，另一种是手动确认模式。控制器在收到火警信号后，根据设定做出相应的反映。

a.自动确认模式

在控制器中预设定的火灾报警区域中，如果存在一个火灾探测器报警，并有一个手动报警按钮按下；或存在两个或两个以上的火灾探测器报警，则火灾报警控制器自动确认火警。火警确认后，火灾报警控制器将发出信号，并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备。

b.人工确认模式

当控制区域有一个火灾探测器报警时，值班人员通过人工的方式（如通过闭路电视监控系统）对现场的火灾进行确认后，可按下控制器上的“确认”键对现场火灾进行确认。控制器将发出信号并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备。

3）消防联动模式

海湾公司的火灾报警控制器（联动型）是一种火灾报警及消防联动控制一体化系统。正常情况下，系统可完成对火灾探测器、手动报警按钮、联动设备运行状态等信号的监测工作。当监控区域发生火灾时，本系统可通过自动模式或利用手动消防控制盘通过手动模式，控制联动设备启停，并接收各种联动设备的动作反馈信号，监视它们的运行状态。

产品的特点

1）电子编码技术

海湾公司采用了美国Microchip公司成熟的三态地址编码技术，三态地址编码的主要特点：

（1）编码容量大：三态编码容量每回路最多可达242个编码地址，而其他公司采用二态编码容量最多为127个编码地址。

（2）抗EMI能力强：三态编码将0，1，2数字信息采用脉宽调制方式，比简单调幅方式抗电磁干扰性强，误码率低，容错性好。

（3）传输可靠：三态编码技术采用了编码信息连续发两次，接收两次确认的通信的方式，大大降低了编码偶然受到干扰而误接收的概率，提高了接收编码的可靠性。

（4）编码简单容易：美国Microchip三态编码芯片，虽然三态地址编码技术有优势，但编码较难。我公司在保留三态地址编码技术的基础上，开发了电子编码器，将编码工作变得简单、直观、容易。编码时，只需输入需编码的地址，再按编码键，就可完成编码。同时，利用电子编码器可查阅现场编码设备的出厂信息：批次、生产日期、出厂参数设定值等重要信息，可维护性强。

2）探测器采用智能算法

海湾公司在参照国际先进火灾探测智能算法的基础上，根据自己产品的硬件，开发了具有自己特色的火灾探测算法，减少了误报因素。

（1）环境适应性强：通过电子编码器，可将报警阈值在0.2%～4.5%范围内设定，可满足对探测灵敏度要求不同的任何环境。报警阈值设定灵活容易，根据特殊环境，通过现场模式设定，可使探测器适应特殊的场合或特殊环境的需要，赋予探测智能与时间或环境相关联；根据环境造成的缓慢飘移，灵敏度可自动补偿，在任何环境影响下，保证灵敏度处在最佳状态。

（2）抗各种非火灾干扰：探测器采用可变长窗口特定趋势算法。在正常环境下，采样趋势窗口较短，对烟雾变化趋势敏感，使探测灵敏。当有烟雾或其他异常时，采样趋势窗口自动加长，对烟雾变化趋势进一步分析确认。既保证在正常状态下有较高探测灵敏度，又剔除虚假误报因素。同时，在硬件采用屏蔽技术、滤波技术的基础上，软件算法采用了常用的数字滤波，延时确认等算法，大大减低了误报因素。

（3）完善的缺省参数设置：探测器具有完善的缺省参数设置，当探测器部分器件失效，影响探测参数但又能够工作时，探测器可采用缺省参数继续运行，保证在此种状态下，探测器的火灾报警特性。

（4）自诊断：探测器对关键器件如：红外发射管、接收管、运算放大器、A/D模数转换实时监测，当上述器件失效不能报警时，立即报出故障信息。保证探测器的报警功能处在有效状态。同时对温度、灰尘的影响具有良好的补偿，尤其对灰尘的补偿，当灰尘积累到需清洗时，及时通知管理人员处理，在此期间，探测器可继续工作，保证报警功能处在有效状态，当超过补偿限度时，报探测器故障。杜绝由于灰尘影响引起的误报。

（5）多级判断：探测器智能算法对一般火灾信号既可以进行独立判断，也可以将信号加工处理传送给控制器，控制器根据更高级的火灾探测专家算法和相邻位置的探测器信号综合判断处理。提高报警的准确率。

（6）可维护性强：探测器具有E2PROM，可查阅现场编码设备的出厂信息：批次、生产日期、出厂参数设定值等重要信息以及报警、故障信息，可维护性强。

3）国际标准接口

火灾自动报警控制器具有国际标准的RS-232和RS-485通讯接口。还可根据工程需要增加通讯板，预留向大楼智能化系统输出信息的接口，并提供通信协议。

RS-232接口可用于与CRT彩色显示系统和大楼智能化系统的连接。

RS-485接口可用于控制器之间或控制器与其他设备之间的通信。如与火灾显示盘之间的通信。

- 二、产品技术性能及参数

● JB-QG-GST5000型控制中心火灾自动报警主机（利旧）

设计采用JB-QG-GST5000型汉字液晶显示火灾报警控制器（联动型）作为控制中心报警控制器，其主要特点如下：

采用汉字液晶显示器，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用；可以观察智能型探测器动态工作曲线，以便于了解现场的实际环境条件；控制器具有强大的面板控制及操作功能，各种功能设置全面、简单、方便。

控制器采用模块化设计，具有高度智能化的特点，与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统，系统工作可靠性高，极大地降低了误报。

系统内部采用并行总线数据传输，主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式，不会因为多回路而影响整机的巡检速度，信息传输快速、准确。

全总线控制系统布线灵活，既可以采用报警点与联动点共回路布线方式，布线简单；也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式，系统工作可靠性高。

控制器具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V直流电源供电，使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。

主要技术指标如下：

◎液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息

◎最多可带20个 242地址编码点回路，最大容量为4840个地址编码点

◎可外接64台火灾显示盘；支持多级联网，每级最多可接32台其它类型控制器

◎直接控制点及手动操作总线制控制点可按要求配置

◎控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线

◎与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线

◎与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m

◎直接控制点与现场设备采用三线连接

◎主电:为交流220V

◎控制器备电：DC24V 24Ah密封铅电池

◎联动备电：DC24V 38Ah密封铅电池

◎功耗≤150W

●GST-GM9000 图形显示装置（利旧）

GST-GM9000 图形显示装置是海湾安全技术有限公司最新一代消防控制中心火警监控、管理系统，

它用于火灾报警及消防联动设备的管理与控制以及设备的图形化显示，可与海湾安全技术有限公司

所生产的GST200、GST500/5000、GST9000 等系列火灾报警控制器(联动型)组成功能完备的图形化消

防中心监控系统， GST-GM9000 图形显示装置与集成编程接口之间可以通过网络进行联网通讯，接

收、发送、显示设备的异常信息及主机信息，从而实现了火灾报警系统的远程监控和系统集成。

◎ 自动维护系统的数据通信，且用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态，保证系

统可靠运行。

◎ 简单、直观、完整的用户图形监控界面，可在不同监视区的设备布置图上切换显示，并通过不

同的颜色显示现场设备的报警及动作、故障、隔离等异常信息。

◎ 可将报警信息通过网络传送给远程监控中心。

◎ 可通过集成应用编程接口与其他监控系统整合

◎ 完备的数据管理功能，具有数据备份功能，可将你的数据损失降到最低，保证你的系统安全。

◎ 提供完整的日志记录，方便值班人员随时查看、跟踪系统运行状况

◎ 系统提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作。

◎ 提供基本的设备定义功能和设备定义、联动公式、手动键的上传下载功能

系统配置要求

◎ 硬件最低配置：P4 1.8G 以上CPU；512M 内存；8G 硬盘可用空间；

◎ 硬件推荐配置：P4 1.8G 以上CPU；512M 以上内存；8G 以上硬盘可用空间；

◎ 操作系统： Linux 操作系统；

◎ 依据现场情况选配网卡或联网方式。

GST-GM9000 图形显示装置的操作使用方法参见《GST-GM9000 图形显示装置用户手册》。

GSTRC 远程客户端

◎GSTRC 远程客户端为GST-GM9000 图形显示装置系统的一个远程监控客户端软件，一个

◎GST-GM9000 图形显示装置系统可以连接多个远程客户端。GSTRC 的功能及监控画面与GM9000 图形显

◎示装置系统大体一致。当设备火警、故障、动作时，能够使用户最快、最直观的看到发生事件的位置信息。

GSTAPI 火灾报警系统集成应用编程接口

◎GSTAPI 火灾报警系统集成应用编程接口能够使第三方软件直接与GST-GM9000 图形显示装置系

◎统连并接进行数据通讯，实现监控功能。 GSTAPI 保证通讯数据与本地数据的一致性和完整性，从

◎而使得第三方软件更好的与图形显示装置进行集成。

GST-GM9000 图形显示装置系统配置及配置软件

◎ 当用户不配置GST-GM9000 图形显示装置，但需要将消防

◎ 当用户需要在局域网上有多个远程监控端时所需软件GST-GM9000 图形显示装置一套；GSTRC 远程客户端 (多套)。

◎） 当用户配置一个GST-GM9000 图形显示装置，同时需要编程接口集成到其它的系统中时所需软件GST-GM9000 图形显示装置一套；GSTAPI 火灾报警系统集成应用编程接口一套。

工程配置软件

◎GstCfg 消防配置管理工具可完成设备定义(包括总线设备和多线制设备)、联动公式的编辑下载、

◎广播电话盘定义。GstCfg 可使工程人员快速的定义工程数据。

● JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器

JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器采用专用的控制芯片及数字化总线通讯技术，具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方式。本探测器采用无极性信号二总线技术，可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。

本探测器的传感器部分采用前向散射迷宫结构，具有对烟雾信号进行实时采集、按照智能火灾算法进行动态分析，并可将结果传送给控制器，通过控制器进行进一步分析，迅速准确地探测出因燃烧而产生的可见和不可见烟雾，并对各种火警作出反应。探测器内温度补偿器件的设置，一方面可以矫正器件的温度漂移，另一方面对火灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用，大大提高了报警的可靠性。

本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器采用电子编码方式，现场编码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况。

探测器具有自诊断功能，对器件损坏、迷宫污染等情况可进行自我检查，并向控制器发出故障报警信号。

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分，底座仅有固定脚及接线端子，不含其它电路。探测器的底部采用密封方式，侧面留有溢水孔，确保在有溢水或渗水的情况下，探测器能够正常工作。另外，每只探测器内线路板均采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障探测器内部的防潮性能。探测器为专利产品，专利号为：ZL99311724.4。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.6mA

◎报警电流≤1.8mA

◎报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

- 使用环境：

温度： -10℃～+50℃

相对湿度≤95％，不结露

◎编码方式：十进制电子编码

◎外形尺寸：直径：100mm，高：42mm（不带底座）

此产品已经通过：CCC认证、LPCB认证、CE认证、认证发证检验认证、认证监督检验认证。

● JTW-ZCD-G3N型点型差定温火灾探测器

JTW-ZCD-G3N型点型差定温火灾探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字化总线通讯技术，工作性能稳定、可靠。探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测器，并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报警温度，以适用不同场所的应用。

探测器可以采用总线、环形或两种方式混合的布线方式与火灾自动报警控制器相连，布线灵活，安装方便。

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分，底座仅有固定脚及接线端子，不含其它电路。探测器的底部采用密封方式，侧面留有溢水孔；接线端子设计有防水护套保护，确保在有溢水或渗水的情况下，探测器能够正常工作。本探测器可通过掌上型编码器进行电子编码及性能检查，具有良好的抗粉尘及潮湿能力。

本探测器为专利产品，专利号为ZL99311722.8。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.6mA

◎报警电流≤1.8mA

◎报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

◎定温灵敏度级别：定温1级灵敏度：报警设定温度58℃；定温2级灵敏度：报警设定温度66℃；定温3级灵敏度：报警设定温度72℃。

◎使用环境：温度： -10℃～+50℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎编码方式：十进制电子编码

◎外形尺寸：直径：100mm，高：45mm（不带底座）

此产品已经通过：CCC认证、CE认证、认证发证检验认证、认证监督检验认证。

● J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮(含电话插孔)

J-SAM-GST9122智能编码手动报警按钮(含电话插孔)的设计采用新颖的造型结构，可恢复的特性，非常适合应用。

本手动报警按钮采用电子编码方式，一旦确认报警，立即将信号传至控制器，报警快捷迅速。手动报警按钮上设有电话插孔，当手持式电话插入后可与控制中心通话。

手动报警按钮采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障手钮内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎动作电流≤ 2mA

◎线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与总线制编码电话插孔采用四线制连接，与TS-Z03多线制电话主机采用电话二总线连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm×122mm×48.5mm

● J-SAM-GST9123型智能编码消火栓报警按钮

J-SAM-GST9123型智能消火栓报警按钮为编码型，可直接接入控制器总线，占一个地址编码。

按钮表面装有一有机玻璃片，当启用消火栓时，可直接按下玻璃片，此时按钮的红色指示灯亮，表明已向消防控制室发出了报警信息，控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓报警按钮发出命令信号点亮泵运行指示灯。消火栓报警按钮上的泵运行指示灯，既可由控制器点亮，也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮，可根据具体设计要求来选用。

报警按钮采用拔插式结构设计，按钮上的有机玻璃压片子按下后可用专用工具复位。

报警按钮可电子编码，采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障按钮内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2mA

◎线制：消火栓报警按钮与控制器信号二总线连接，若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮泵运行指示灯，需将消火栓报警按钮与泵控制箱采用三总线连接

◎动作指示灯：

红色：报警按钮按下时此灯亮     绿色：消防水泵启动后此灯亮

◎动作触点：无源常开触点，容量为DC60V、0.1A，可用于直接启泵控制

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm×122mm×48.5mm

●ZF-500 型火灾显示盘

ZF-500 型火灾显示盘是用单片机设计开发的汉字式火灾显示盘，用来显示火警探测器部位编号
及其汉字信息并同时发出声光报警信号，显示内容清晰直观，便于人员确认。它通过总线与火灾报
警控制器相连，处理并显示控制器传送过来的数据。当用一台报警器同时监控数个楼层或防火分区
时，可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。
 主要技术指标
    ◎ 显示方式：可显示报警时间、设备号、设备类型、注释信息
    ◎ 显示容量：最多不超过126 条汉字报警信息
    ◎ 线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V 电源供电线（不
分极性）
   ◎ 使用环境：
温度：0℃～＋40℃
相对湿度≤95%，不结露
   ◎ 电源：采用DC24V 电源集中供电
   ◎ 静态功耗≤2W，最大功耗≤5W
   ◎ 外形尺寸：
206mm×115mm×44mm

结构特征、安装与布线
ZF-500 型火灾显示盘外形尺寸和安装方法与ZF-101 型火灾显示盘相同，ZF-500 型火灾显示盘
对外接线端子及布线要求也与ZF-101 型火灾显示盘相同。

● GST-LD-8300型监视模块

GST-LD-8300型智能编码单输入模块可将现场各种主动型设备如：水流指示器、压力开关、破玻按钮等接入到火灾报警控制器的信号总线上，这些设备动作后，输出的开关信号将由GST-LD-8300送入火灾报警控制器，产生报警，并通过控制器来联动其它设备动作。此模块采用电子编码，可通过编码器实现其地址设置。此模块所需信号为常开或常闭开关信号，一旦开关信号动作，GST-LD-8300将此开关信号通过信号总线送入控制器，控制器产生报警并显示出动作设备的地址号，同时使模块动作指示灯点亮。当模块本身出现故障时，控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块外形尺寸很小，安装非常方便。

模块采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障模块内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎动作电流≤2mA

◎线制：与控制器的信号二总线连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃      相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸： 120mm×80mm×39mm

● GST-LD-8301型智能编码单输入/单输出模块

GST-LD-8301型智能编码单输入/单输出模块用于将现场各种各种一次动作并有动作返回的被动型设备如排烟口、送风口、防火阀等接入到控制器的信号总线上。控制器依据预先输入的联动关系向满足启动条件的设备发出启动命令，模块接收到启动命令后，将通过相应的启动装置启动联动消防设备。联动设备动作后，设备中的常开输出触点闭合，模块将此开关信号转换成报警信号，通过总线向控制器发出设备动作回答信号，控制器将显示出动作设备的编号，并发出报警声响。该模块具有一对常开、一对常闭输出触点及一对常开输入触点（可通过电子编码器更改为常闭输入），输出触点容量为5A，DC24V。模块设有动作指示灯，正常状态时闪亮；当控制器发出启动信号时，指示灯点亮。模块输入信号应为无源信号，当现场设备无回答信号产生时，可通过电子编码器设定为自回答方式，以确认模块动作。当模块本身出现故障时，控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。其编码的方式为电子编码，编码方式简便快捷。

模块采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障模块内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤1mA

◎动作电流≤5mA

◎线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃     相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：80mm×120mm×39mm

●GST-QKP04气体灭火控制器

GST-QKP04气体灭火控制器是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的，具有气体灭火控制功能，可实现4个防火区的气体灭火控制；本产品为典型的气体灭火控制装置，可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等，有联网功能，可与海湾公司的各种火灾报警控制器（联动型）配套使用，组成火灾报警和气体灭火控制系统。

1.能控制实现气体灭火设备的启动喷洒；

2.收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能；

3.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调；

4.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式；在自动工作方式下，可实现火灾报警联动启动气体灭火。在手动工作方式下，只能进行火灾报警，不能联动启动气体灭火，只能通过【启动】按键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火。系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现，也可在GST-QKP04上进行设置，系统的手自动状态决定于最后一次设置操作，且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。

注意：手动工作方式只适于保护区有人时使用；保护区无人时应使用自动工作方式；

5.自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态；能给备电充电并有备电保护功能；

6.具有信息记录、查询功能，可保存最后的999条记录。

  型号:GST-QKP04；名称:气体灭火控制器

工作电压:DC24V；环境温度:-10℃～+50℃

环境湿度:≤95%，不结露 ；

尺寸:宽420mm×厚200mm×高590mm

安装方式:壁挂式

别名:GST-QKP04控制器

重量:25kg

- 三、施工方案

1、工程概况

具体消防施工内容包括：火灾自动报警及联动、气体灭火、消火栓系统的设备供应、安装以及调试。

2、编制依据

《建筑设计防火规范》 （GB 50016-2014）

《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2023)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (GB 50166-2019)

《建设工程文件归档规范附条文》 (GB50328T-2014)

《智能建筑工程质量验收规范》 (GB 50339-2013)

《建筑物电子信息系统范雷技术规范》 （GB 50373-2006）

《建设工程项目管理规范》 (GB/T 50326-2006)

3、施工方案

A、主要施工工序

熟悉图纸

技术交底

材料进场检验

管线敷设

支管安装

支吊架预制

支吊架预制

主管道安装

线管穿线

支管安装

主管强度试验

校核楼内线

支管强度试验

设备安装

单系统调试

B、施工准备

a、施工技术准备

1.由公司技术部门协助项目部有关人员认真熟悉图纸和设计意图，组织进行图纸自审、会审、准确掌握施工图纸细节和施工质量标准，明确工艺流程。

2.由公司技术部门配合项目部认真编制本工程的施工组织设计，健全施工方案，明确施工操作要点，对可能出现的问题和工序，提出针对性措施，为工程的施工生产作出指导，组织各专业施工队伍共同熟悉施工图纸，商定施工配合事宜。

3.组织施工人员学习质量体系和验收规范，围绕本工程公司的质量目标，进一步全面掌握工程质量检评标准。

4.根据图纸、预算定额、施工组织设计、施工定额投标文件等从新编制或复核施工预算，以便为施工作业计划编制、施工任务单的下达和限额领料单的签发提供可靠的依据。

5.根据周围环境概况，制定环境保护方案和安全施工方案。

6.技术交底

B、现场准备

1.查勘现场，熟悉场地情况，了解线路内是否有其他管线交越、重合，对

www.zhulong.com

施工有无影响。

2.对全部进入现场材料的型号、规格、质量、数量清点检查；对材料的生产厂家、出厂合格证、入网证检查核对、备案。

3.施工队伍准备

①从公司建立的施工队伍中选择高素质的施工班组，根据施工组织设计中的施工程序和施工总进度计划要求，确定各阶段劳动力的需用量。

②为进场工作做准备，对工人进行技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立‘质量第一，安全第一’的正确思想。使施工班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。遵守有关施工和安全的技术法规和地方治安法规。

③做好后勤工作安排，以便进场人员能够进场后迅速投入施工，充分调动职工的生产积极性。

4.材料进场准备

根据施工组织设计中的施工进度控制计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料用量计划，做好备料、供料工作，做好材料的进场计划。

5. 施工使用设备

①按施工组织设计中确定的施工方法，为配电箱等设备作进场准备工作。

②设备进场后应进行保养和试运转等工作，以保证施工设备的正常运行。

C、主要施工措施

a、火灾自动报警系统施工

1、电气安装工程施工质量的控制措施

(1)管路连接紧密，管口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

(2)盒、箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm；用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

(3)穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

(4)电线保护管及支架接地(接零)，电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

(5)导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

(6)电气线路最低的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。

(7)盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

(8)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

(9)电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

(10)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；

(11)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施。

(12)支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

(13)桥架内电缆敷设应符合下列规定：

①大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。

②电缆出入竖井、建筑物、柜（盘）台处以及管子管口处等做密封处理。

③电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于下表的规定。

电缆固定点的间距（mm）

| 电缆种类 |  | 固定点的间距 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |

(14)电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

(15)配电柜在就位过程中，要防止柜体受到剧烈的撞击，致使柜体变形、内部元器件损坏。与制造厂签订合同时要强调配电箱(柜)内开关、电器的质量，不能装上冒牌货和质量不可靠的产品。制造过程中，如有可能应派专业技术人员监制。运到工地必须进行质量检验。

(16)柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。

(17)配电设备的调试

①在进行调试之前，除去配电设备上的灰尘和油渍，并清洁表面。

②配电设备在所有变电所完成时才可进行试运行调试。

③认真记录以上调试的各项数据，判断必须正确、及时提供完整，清晰符合规范要求的调试报告。

2、系统原理及控制过程

⑴ 火灾报警：探测器或人员通过报警按钮，向消防控制室报警。

⑵ 喷淋系统灭火：当发生火灾时，喷洒头开启，喷洒头在其保护面积内洒水，消灭和控制火灾。

⑶ 消火栓灭火：当有火情时，通过消火栓按钮或消防控制室控制器，可以启动消防泵向消火栓管道充水。

3、金属软管安装

⑴ 金属软管不应退绞、松散，中间不应有接头；与设备、器具连接时，应采用专用接头，连接处应密封可靠；防液型金属软管的连接处应密封良好。

⑵ 金属软管的安装应符合下列要求：

① 曲半径不应小于软管外径的6倍。

② 固定点间距不应大于1m，管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。

③ 金属软管应可靠接地，且不得作为电气设备的接地导体。

4、管内穿线工程

⑴ 在管道内穿线，应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前，应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位，引线畅通，否则向甲方报告，办理洽商。

⑵ 不同系统、不同电压等级，不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或同一线槽的同一孔内。

⑶ 导线在管内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40％。
⑷ 管路穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏或破损，均就地补齐和更换。

⑸ 管线经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝等），应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当的余量，一般为15～20 m。

⑹ 火灾自动报警系统的导线敷设后，应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

⑺ 导线敷设完毕后，对各系统线路进行校验。必须确保线路接头部位连接良好并且做绝缘防水处理。

⑻ 用500V兆欧表检测总线对地电阻和线间电阻应为20MΩ以上。若线路不能达到该指标则应考虑导线质量、绝缘皮层损伤或绝缘防水处理是否有问题。

5、火灾探测器、控制模块的安装

⑴ 消防模块由集中与就地分散安装相结合，在吊顶处应置于吊顶内，无吊顶处就近安装在受控设备旁。

⑵ 模块安装，不论吸顶、还是壁装，都应端正、严密并与墙面平。成排安装的，应平齐。

⑶ 探测器吊顶吸顶安装时，采用木螺丝将底座固定在配套的接线盒上。

⑷ 探测器的安装位置，应符合下列规定：

① 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5 m；

② 探测器周围0.5 m以内，不应有遮挡物；

③ 探测器至空调送风口的水平距离，不应小于1.5 m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5 m；

④ 探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半；

⑤ 探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，则其倾斜角度不应大于45 度。

⑸ 探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须是可靠的压接，涮锡时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

⑹ 探测器的“+”线应为红色，“—”线应为兰色，其余导线应根据不同用途采用其它颜色区分，但对同一工程中相同用途的导线的颜色应一致。

⑺ 探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，且入端处应有明显的标志。

⑻ 探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取必要的保护措施。

⑼ 探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

⑽ 探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

⑾ 依照施工图纸安装探测器基座。所有探测器基座联接安装完毕之后须用万用表检查两条总线之间有无短路现象。

6、手动火灾报警按钮的安装

⑴ 手动火灾报警按钮，应安装在墙上距地（楼）面高度1.5米处，且应有明显标志。

⑵ 手动火灾报警按钮应设置安装在明显和便于操作的部位。

⑶ 手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。

⑷ 手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志。

7、火灾报警控制器的安装

⑴ 火灾报警控制器落地安装，其底距地面宜高出地坪0.1～0.2m。

⑵ 引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

① 配线应整齐，避免交叉，且应固定牢靠；

② 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，且字迹清晰，不易褪色；

③ 电缆芯线和导线，应留有不小于20cm的余量；

④ 导线应绑扎成束；

⑤ 导线引入穿线管后，在进线管处应封堵。

⑶ 控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显的标志。

⑷ 控制器的接地，应该牢靠，并应有明显的标志。

8、火灾自动报警系统的调试

⑴ 调试前的规定与准备

① 火灾自动报警系统的调试，应在建筑物内部装修和系统施工安装结束后进行；

② 系统调试前应具备规范规定的文件及调试必需的其它文件；
③ 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应当职责明确，并应按调试工作程序进行调试；

④ 调试前按国家现行标准，规范要求检查系统的施工安装质量。对施工安装中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录；

⑤ 调试前应按设计要求检查验明设备的型号、规格、数量、备品备件等。

⑥ 系统检查：

A 在导线接入控制器之前，首先使用万用表交流档检查每对导线之间以及每根导线对地是否有强电电压。

B 用万用表检查每对层线的两根线之间以及每对导线与其他导线之间是否存在短路或接近短路现象；用万用表MΩ档测量每对导线对地的绝缘电阻，阻值应大于20MΩ。

C控制器通电之前，测量交流电压，检查其是否在规定范围内。检查接线端子有无松动，电缆是否插牢，带插座的集成电路是否松动。

D 不接任何外部负载，将控制器开机自检，检查面板上所有指示灯、显示器、等工作状况；检查控制器总线输出电压是否在27V左右。

E 按规范要求检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应及时进行处理。

⑵ 系统的调试

① 首先编制系统调试方案，依照方案，将系统划分为几部分，有步骤进行调试，按照从局部到全系统的顺序进行。

② 在调试过程中应按照公安部颁发的《火灾自动报警系统安装规范》，深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求。在各种设备系统联接与试运转过程中，应由有关厂家参加协调，进行统一调试，发现问题及时解决，并做好详细的统调记录。

③ 报警系统的调试，应分别对探测器逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统的调试。

④ 应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误；

⑤ 应分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能；配合消火栓等各个专业进行总体试运转。

⑥ 火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后，按国家现行标准、规范规定填写调试报告。

b、气体灭火系统施工

1、管道及组件安装

（1）管网安装：

气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用，一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；当公称直径大于80mm的管道，宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。

针对本项目使用的七氟丙烷灭火装置为无官网灭火装置，灭火装置必须固定牢靠。

灭火设备安装完应进行强度试验，如采用水压，试验压力为工作压力的1.5倍；如采用气压试验，试验压力为工作压力的1.2倍。在试验压力下稳压5min，无明显渗漏，目测管道无变形为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为15MPa。

强度试验后，管网应进行吹扫（如有管网时）。吹扫时管道末端应保证20m/s的流速，采用白布进行检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其它赃物出现为合格。

管网试压、吹扫后应进行气压严密性试验，试验压力采用工作压力，稳压3分钟，压降不大于10%为合格。

在管网容积不大，工作压力不高时，强度试验、吹扫及严密性试验宜采用氮气进行。

（2） 组件安装：

药剂钢瓶安装：钢瓶运输时应采取保护措施，防止碰撞、擦伤。安装时压力表观察面及产品标牌应朝外。钢瓶应排列整齐，间距符合设计要求。钢瓶重量用楼板承担，其固定一般是先在墙面上固定一根槽钢，再用抱卡将钢瓶与槽钢卡在一起。抱卡的高度应在钢瓶2/3左右并尽量避开标牌。当槽钢在墙面上不能固定时，也可做成框架在地面上生根。

集流管安装：药剂钢瓶一般通过弯管接头，高压软管和单向阀与集流管相接。集流管宜采用焊接方法制做，焊接前每个开品均应采用机械加工方法制造，焊接后镀锌处理。当贮存压力不大于4.0MPa，管径不大于80mm时，也可采用丝扣连接方法。集流管应至少设两个固定支架固定牢靠。末端应设安全泄压阀。

选择阀安装：选择阀安装在集流管的排气口，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。选择阀采用螺纹连接时应增加一个法兰活接口。选择阀安装应高度一致。

阀驱动装置的安装：阀驱动装置的作用是在保护区域发生火灾时启开药剂钢瓶容器阀和火灾区域的选择阀。驱动方式有电磁驱动，气动驱动和机械手动驱动等。控制方式分自动、手动和应急制动。

电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂贮存容器的支、框架或墙面固定。

拉索式手动驱动装置包括：保护箱、拉线盒、拉线手柄、钢丝绳和手动阀。钢丝绳应设套管并内外防腐。拉索转弯处采用专用导向滑轮。套管及保护盒应固定牢靠。

安装以物体重力为驱动力的机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其行程应超过阀开启所需行程25mm。

气动驱动装置由氮气瓶、铜管和压力启动阀等组成。氮气瓶安装与药剂钢瓶安装基本相同，铜管采用扩口器扩口用索母等接头零件连接。铜管安装应横平竖直、固定支架间距及平行管道固定夹间距均不宜超过0.6m，安装后应进行气压严密性试验，试验压力不应低于氮气瓶内的贮存压力，稳压5分钟，不掉压为合格。

压力开关安装：压力开关的作用是在系统工作时受压动作从而反馈工作状态信号，一般在集流管的末端锥丝安装，或在管接头连接件上锥丝安装。

喷嘴安装：喷嘴开孔规格与开孔朝向必须满足设计要求，安装时应采用专用扳手。

（3）  系统调试及功能验收：

气体灭火系统安装完应按防护区总数（不足10个按10个计）的10%进行模拟喷气试验。喷气的区域应做好防护措施。试验结果应满足设计要求。

卤代烷灭火气体应采用氮气进行模拟试喷，氮气瓶充装压力不应低于药剂钢瓶贮存压力，且容器结构、型号、规格应相同，数量不少于药剂瓶的20%，且不得少于l个。

二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验，试验采用的容器数应为防护区实际使用药剂贮存容器总数的10%，且不得少于1个。

C、成品保护措施

项目经理部工程组是成品保护管理的主职部门，项目部其他部门为成品保护的相关部门，本项目的成品保护具体运作执行我公司规定的相关程序文件，保证成品及半成品在交付前得到有效的保护，确保交付给业主优良的满意的产品，按照相关程序的要求负责协调各施工专业队伍的施工，使施工有序的进行，避免各施工队施工过程中对彼此的成品、半成品的损害，定期检查评比，督促各施工部门落实成品保护措施。

1.项目部工程组组织专职检查人员跟班作业，定期检查，并根据具体的成品、半成品保护措施的实施效果进行奖罚。

2.各施工专业队指定专职人员负责成品保护的检查与督促。

3.在项目部每周的协调会上，由工程组及质安组对各施工专业队伍的成品保护措施落实情况进行评比，集中解决发现的问题，督促指导各施工队伍开展成品保护工作，并协调成品保护工作。

4.加强对施工现场的平面管理，避免外来因素对施工的影响。施工现场实行门卫管理制度，禁止外来人员以及外来车辆的进入，避免对工程产品造成损坏。

5.对处于养护期的工程成品或半成品应有明确的标示牌，标示牌上应标明养护其止日期和负责人、注意事项等内容，避免其他人员对处于养护期的成品或半成品造成损坏。

6.对于预制构件的运输、存放和包装执行我公司ISO9001程序文件中的相关要求，确保预制构件得到适当的管理。

- 四、质量保证体系及措施

1、工程质量目标、质量保证体系

1．本工程质量方针及质量管理目标

a、质量方针：科学管理，精心施工，争创优质工程。

b、质量目标：工程一次验收合格率100％，安装工程优良品率≥98％。

2．工程质量管理组织

建立公司领导下以项目部为核心，项目经理为工程质量第一责任人的各级管理组织机构和各级质量责任制，依照施工合同及施工作业指导书、施工手册等文件进行操作，形成全员全过程规范化管理体系，确保工程质量目标的实现。

工程质量管理组织机构网络

| 项目工程质量第一负责人 |  |
| --- | --- |
| 姓名 |  |
| 职务 | 项目经理 |

质检员

技术员

技术负责人

3．保证工程质量措施

（1）项目部必须依据施工组织设计、施工手册、安全措施等选择合适的施工工具，安排适宜的工作环境，组织施工，并在整个施工过程中实施全过程的质量控制。

（2）施工质检及技术人员对施工过程进行质量监控。

（3）依照施工作业指导书、施工手册等文件作好各项工序的检验工作，并作好记录。

（4）施工前，工程技术负责人必须向全体施工人员进行安全技术交底，不交底的不能施工，并做好详细的交底记录。

（5）由质检及技术人员负责进行过程控制，并随时监督、检查。

（6）特殊工种、操作人员必须经培训、考试合格后取证上岗，确保特殊过程的施工质量。

（7）做好工程试验工作。

（8）开展工程创优活动，搞好建设单位、监理、设计和施工单位间的配合，同心协力使工程质量再上新台阶。

2、工程保修措施及承诺

1、工程保修措施：

①我公司保证自验收合格之日起对所承担的项目免费保修12个月，保修期内我公司会开通24服务电话，并定期派技术人员回访对该系统进行检查。该系统出现故障后随时与我公司联系，我公司将在24小时内派人赶到现场，48小时内排除故障。

②我公司有义务对贵方人员进行技术培训，使他们能够熟练掌握该系统的操作程序、故障排除、设备维护及保养等技术。

③培训计划和范围，按照甲方的要求，由双方共同协商确定。

2、我公司对所消防工程郑重提出以下承诺：

①我方愿意按照招标文件中的一切要求承包该工程，并进行施工。

②如果我方中标，我们将严格履行招标文件中规则的每一项要求，按质、按期、按量完成该工程施工任务。

③我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部义务和责任。

④我公司保证在合同期内高质量完成该工程，工程质量达到合格；协调与消防部门的关系，保证一次通过工程检测和验收。

- 五、文明施工、环保及安全措施

通过我公司在以往工程施工中的实践及经验，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。在本工程施工中，我们将严格贯彻执行国家有关文明施工、环境保护的标准、规范，接受业主及监理工程师的指导、监督，切实把建设项目的文明施工、环境保护与主体工程建设紧密结合，把文明施工和环境保护措施落到实处。

1、文明施工

我公司将成立以项目经理为组长和一名付组长的文明施工领导小组，组织进行本项目文明施工和环保工作，负责落实环保政策和规章制度，并将各项文明施工及环保工作落实到责任人。对于环境保护工作，将和当地环保部门保持密切联系，搞好施工环境保护。

本工程施工过程中，应切实做好墙、地面、吊顶保护及卫生等方面的工作。在制定安全，质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融会于安全、质量的管理工作中去。项目施工前，认真编制施工组织设计、施工方案，施工组织设计必须包含现场文明施工内容。施工现场必须按照施工组织设计或施工方案的施工平面布置图进行现场平面管理。

项目经理作为文明施工的组织者，文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作；对现场文明施工的状态负全权责任，对现场文明施工的直接管理由项目经理部负责，质量安全保证部负责监督检查。工区负责人、车间主任、班组长等负责本单位的文明施工管理；施工现场其他人员，按照职责分工，实行个人岗位责任制。

施工用的水、电管线路布置要求做到平、直、顺、整齐有序。在开挖阶段，严格按自上而下的顺序组织施工。

项目经理部

制订环境保护技术措施

严格执行国家、地区、行业环境保护的法规、规章制度

遵守文明施工规定

垃圾弃至指定地点

施工现场管理

施工现场文明保护

生活后勤卫生管理

材料分类堆放整齐并立牌标志

制订有效的防治空气、水源、噪声污染的措施

生活后勤区域须分隔，食水附合标准，排水畅通，有消毒、防尘、防腐措施

施工

现场处立牌标

文明施工办公室

各作业队使用的材料和半成品要堆放整齐，布局合理，并挂牌管理。

主要施工干道，应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，必须在指定地点有序停放，经常冲洗察拭，确保设备的车容车貌和完好率。

组织专业服务队，对施工场地内的路面、排水沟、工业垃圾、生活垃圾等进行定期清扫、清除。

制定文明施工的管理实施细则，每周由监督小组把文明施工检查情况在生产调度会上向各有关单位汇报，提出进一步的整改措施。

施工现场场区道路要平整、坚实、畅通，场地平整、边坡整齐，无大面积积水，场内要设置连续畅通的排水系统，排水良好。

施工现场入口处的适当位置应设置醒目、整洁的施工标牌，标明建设工程的名称、规模，建设设计、监理、施工单位的名称、建设单位工地总代表，施工单位项目经理和总工程师的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等内容。

现场材料的堆放及设备的停放，按照施工组织设计指定的区域范围分类堆放，整齐放稳，规格成形，不散不乱。堆放场地必须平整、坚实，并有良好的排水设施。各种材料堆放位置应有标牌或标志线显示。材料转运、堆放、使用要专人（兼职）管理，保持场内整洁。

进入工地，必须戴安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工人员不准擅自进入施工现场。

在施工现场选择适当位置设置宣传栏和巨幅标语，进行文明施工管理、安全生产、质量保证等方面的宣传教育。

2、文明施工措施

在施工过程中，一定做到不扰民，最大限度减少对周围环境的污染，严格遵守工程所在地市的有关环保规定，成立本项目部文明施工领导小组，制订文明施工的实施方案，具体措施如下：

①、加强精神文明建设，提高职工思想政治素质和业务素质，共创良好企业形象。

②、做好现场文明施工宣传工作，宣传党的方针政策和企业精神，增强文明施工意识，自觉文明施工。

③、项目经理部设立一名专职文明施工员和一名兼职文明施工主管领导，负责现场文明施工的监督和指导。

④、施工现场的淤泥及时清运，淤泥外运不得雇佣无余泥排放证的车辆运送余泥，不乱倒余泥、垃圾。

⑤、坚持文明施工检查制度，各施工队每周不少于一次自检，公司每月不少于一次检查评比。此外，根据工程实际情况，随时组织检查。

3、环境保护措施

在工程施工中，将坚持“保护和改善环境”的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：“预防为主”“谁污染水治理”“强化环境管理”。实施“三同时”制度，注重“预防为主”的原则，推行清洁生产技术和清洁生产，成立环境保护领导与实施机构，并建立环保专项资金。

①、环境保护制度保证

a、为保证本项目的施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

b、坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时初具“环保通知书”，提醒注意或责令整改；每月进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

c、严格“三同时制度”

在工程施工过程中，将防治环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

d、加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

②、环境保护措施

原有管线保护方案及措施

为避免在施工过程中破坏原有地下管线，我司将采取如下保护方案及措施：

（1）首先利用地质雷达探测出地下原有管线的位置和高程，在现场用木桩或灰线标识清楚,并绘制管线分布图,为日后管线恢复提供技术支持。

（2）在沟槽开挖至地下管线附近时，则停止机械开挖，采用人工开挖，并对开挖出的管线及时进行支护和保护。

（3）由于部分排水管正处于沟槽开挖区域，对此部分管道，我司将先予以拆除，并进行妥善保管，待管道安装完毕和回填至管基底时，再按照原设计要求进行恢复。

（4）其他管线等，我司将根据管线具体情况采取包裹、悬吊或顶托的方法进行支撑保护。所有管线位置，都将设立管线保护警示标牌，确保管线不被破坏。

（5）定期开展管线保护专项教育，增强职工管线保护意识，并建立起管线保护责任制，对破坏管线，尤其是破坏原有管线的责任人进行处罚。

（6）管线均按照原样、原貌进行恢复。

③噪音控制及振动控制

（1）工程施工过程中难免会产生噪音及振动，我单位将尽力采取有力措施减轻噪音及振动，最大限度减少对周围环境的不良影响。

（2）加强施工机械驾驶及操作人员管理，挑选熟练操作工人，加强教育，杜绝野蛮作业，避免产生人为的施工噪音及振动。

（3）选用性能优良的机械、安装消声器，加强对施工机械的维护，减少噪音对居民的影响，加强对较近建筑物的监测，对可能造成的危害采取有效的预防措施。

（4）工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动。

（5）严格控制各种施工机具的噪音，对不符合噪音及振动标准的汽车、机械严禁使用。

（6）对本工程中产生的振动、噪音的施工机械，为避免产生过大的振动造成损害，因此尽量安排在白天施工，以减少影响。

（7）需夜间施工，先申请报批，待批准后，严格按照夜间施工的有关规定进行施工，要考虑不影响居民夜间休息。

（8）禁止工人夜间施工时大声喧哗吵闹。

④空气污染（防尘）的控制

施工前制定的预防措施，防止空气污染、尘埃对附近居民区的影响。

1、施工中对容易起尘的细集料和松散材料，予以覆盖或适当的洒水喷湿，这些材料在运输期间，用帆布或类似的覆盖物覆盖。

2、 易产生粉尘、扬尘的作业面、装卸、运输过程，派专人洒水降尘，出场运输车必要时要加盖篷布。

3、 现场禁止焚烧垃圾、固体废弃物和产生有毒有害烟尘气体的物质，熔融沥青等有毒物质使用封闭和带烟处理装置的设备。

4、机动机械多使用电动工具，减少内燃机的使用。

5、工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动和减少废气的排放。

6、 使用清洁能源，定期维护机械降低废气排放量。

7、合理调配施工机械，避免集中大量使用施工机械，造成局部环境污染。

8、另外须按劳动管理条例，为工地操作人员装备各种尘埃防护措施。

⑤水质污染的控制

我们要避免施工所带来各种二次污染，制定并完善控制污染的管理办法，责任落实到人，真正起到环境保护作用。

现场布置垃圾桶，教育工人养成良好的卫生习惯，不乱丢垃圾、杂物，污染地表水。

4、针对本工程的安全措施

A、施工机具的安全防护

现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌。机械在停用、停电时必须切断电源。

B、高空作业的安全防护

因本工程厂房部位层高较高，所以顶部设施安装属高空作业，施工时必须佩带安全带、安全网等防护用具。操作时下部应有禁止通行、小心高空坠物等警示性标牌及措施。

C、消防保卫管理

施工现场必须配备足够的消防器材、消火栓，进水主管务必满足消防要求；

现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管，严格执行领用、回收制度；

实行动火证制度，现场电焊、切割等动火施工必须经过项目经理允许，并由安全员发证动火。

D、施工用电安全措施

现场用电线路的设置和架设必须按规定与布置图进行。电缆线均应架空，穿越道路的电缆线除套房护套管外，埋至深度应超过0.2m；

现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器，动作灵敏，动力、照明分开，与电工房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电更安全；

现场所用的配电箱应统一编号、上锁，专人保管，机壳接地良好。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查，发现问题立即更换，熔丝要相配合。

E、安全管理制度

为保证施工现场操作者本人或他人的安全,对进入施工现场的所有人员强制其执行本制度。

（1）衣服：所有人员(包括参观者)进入现场应穿戴紧束。

（2）安全帽：进入施工现场所有人员(包括参观者)应戴安全帽,女性应头戴压发安全帽,且配戴方式符合安全规定要求。

（3）鞋：所有进入施工现场的施工人员应根据工作环境需要穿经过批准的劳保用鞋。进入施工现场的参观者应穿防滑平底鞋。

（4）眼睛保护装置：在可能使眼睛受到伤害的地方,全体施工人员均需戴必要的眼睛保护装置,如护目镜和面罩。对于参观者不具备上述眼睛保护装置的人员,我们将谢绝其到上述地点参观。所有从事磨碎、切割、钻探的人员均应戴上护目镜,包括协助人员。焊工焊接和清洗焊缝时应在焊罩下或戴上安全眼镜。

（5）手的安全保护：在处理可能烧伤、划伤或擦伤手的物质或从事可能产生上述伤害的工作时,应戴指定的劳保手套。在处理金属、热物体、焊接等可能伤害到手的地方时应戴指定的劳保手套。在处理化学物质时应戴合适的手套以保证不产生副作用。

在操作转动机械如台钻时严禁操作者戴手套作业.

（6）呼吸保护装置：在缺氧或有毒或有窒息性气体或蒸汽或大量粉尘或严寒的环境下工作时，必须使用呼吸保护装置。

（7）安全约束：安全帽、安全带、安全网与吊装机具以及劳保用品必须是合格产品，使用者应正确使用。

（8）酒、麻醉品：施工人员严禁酒后作业，任何施工人员不得使用麻醉品或可能导致反应迟钝或伤亡的药品。对于饮酒或使用麻醉品的参观者我们将拒绝其入内。

- 六、劳动力计划

劳动力计划

充足劳动力的投入是确保工期实现的一项必不可少的要素，对于专业施工工种和劳动力的选择，必须以素质高、技术好为条件进行选取，我公司将选派强有力的施工队伍进场施工，在技术上施工队伍完全有能力胜任本

www.zhulong.com

工程的施工。

在劳动力的需求量上，我公司将根据各分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作等后勤保障工作，确保施工任务的顺利完成。

根据施工计划安排，各施工区在施工期间配备一个施工班组，班组内各工序在施工段期间实行流水作业，设备安装工程根据装修进度来平衡劳动力，以工作面确定劳动力的进场。

| 工种类别 | 人数 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱电工 | 8 | 开工之日起 | 高峰期加至15-20人 |
| 电工 | 10 | 开工之日起 | 高峰期加至20-25人 |
| 焊工 | 4 | 开工之日起 |  |
| 调试工 | 4 | 主体完工前一周 |  |

注：工作时间以８小时计，技术工人的技术等级为中级及其以上。

工程高峰期工作时间可调整至10到12小时，以保证工程进度。

- 七、施工进度计划及保证措施

1、施工综合进度

施工综合进度是根据施工合同要求、施工组织、施工方案、施工工序及全部工程量，并确保在施工图纸、材料供应、资金到位的基础上综合考虑。

2、保障工期组织措施

a、建立健全以经理为核心，项目经理、技术负责人及项目部各管理人员的岗位责任制，强化组织领导工作。

b、依照工程特点充分地做好施工前的准备工作及质量策划。

c、工程部组织有关单位进行的施工图纸会审；组织了解并掌握工程中设备、主材的到货情况，为工程开工做好准备；依照《检验和试验程序》做好材料检验工作，确保不合格产品不投入使用。

d、根据工程特点，合理优选并制定施工方案，组织编写有关技术资料，做好开工前各项安全、质量、技术和特殊工程作业人员的培训工作。

e、做好各管理人员的职责内容的安排，统一内部管理、内部配合，积极地为施工提供优质服务。

f、加大技术投入。

g、提高机械作业率，有效地缩短施工工期。

h、做好工程安全、质量的管理，使施工在生产过程中处于有效的监督、受控状态，确保工程质量、安全。

- 八、冬季、雨季施工措施

1、冬季施工防风沙措施

A、冬季在作业现场提供足够的灯光照度,避免因工作面昏暗而降低工作效率及引发安全事故。

B、现场施工用水管道、消防水管接口要用进行保温，防止冻坏；通道、马道等要采取防滑措施，要及时清扫通道、爬梯上的霜冻及积雪，防止滑到出现意外事故。

C、陕西地区冬季降水量较小，气候干燥多风，为保证施工顺利进行，保证施工人员的安全与健康，必须采取行之有效的防风沙措施。

①办公及生活设施做到牢固、可靠，根据施工实际对支撑结构和墙体进行计算；屋面与支撑体系要固定牢靠，必要时在适当的位置设置缆风绳，加强屋面的稳定。

②在施工过程中对建设项目采取防范措施，防止在施工过程中被风吹倒。

③高空作业必须时刻关注天气预报，注意当地天气情况，风力达到6级以上及风沙天气停止作业。

④防沙基本措施：因时、因地、因条件不同而采取相对的措施。进入现场易被吹散的施工用材料、松散颗粒用毡布或彩条布覆盖，重量较轻易被风吹动的轻型材料，如PVC管材等材料用捆绑固定。松散的施工用料，随用随进入现场，尽量减少现场的存放数量。

2、雨季施工措施

A、在雨季来临时,施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根据雨期施工项目编制雨期施工措施，所需材料要在雨期施工前储备好；成立雨季施工领导小组，制定紧急预案措施；夜间设专职值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况；做好施工人员的雨期施工培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防护等各项工作；检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅；施工现场、生产基地的工棚、仓库、临时住房等暂设工程各分管单位应在雨期前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水；大风天气，要做好大型高耸物件的防风加固措施，加强天气预报工作，防止暴雨突然袭击，合理安排每日的工作，现场临时排水管道均要提前疏通，并定期清理。

B、对于堆在露天的管材和其他设备,盖上彩条布和油毛毡进行保护,并且在其周围挖好引水沟,避免积水淤泥污染损坏材料设备;派专人检查临时用电线路,及时抢修破损电线,杜绝漏电短路等事故发生；对作业人员进行安全交底,交待雨天作业注意事项,防患于未然；管理人员随时巡视现场,以便及时处理施工现场中的突发状况。

- 九 、降低工程成本措施

我们将以降低成本，节约开支为基础加强施工管理手段，提高经济效益为目的，为我公司创优作贡献。

1．保证工程安全、质量、合理地缩短施工工期是提高经济效益的最佳途径。

2．合理组织安排工程进度计划，合理安排劳动用工,扬长避短。

有效地减少人工费开支。

3. 及时与建设方、监理方进行良好的沟通,一起协调处理工程现场的重点与难点问题,避免因问题的拖延解决而延误工期,增加延期成本。

4．做好文件资料及物质供应计划保证各施工工序的需求，为施工一线提供优质服务，为工程顺利进行创造一个良好的内部环境。

5．发扬地方优势，做好地方关系的协调。

6．开展双增双节活动，推广新工艺、新技术、提高劳动效率,加快工程进度,节约工程成本。

7．建立使命经济管理体制，合理调配使用资金，以确保工程增收节支。

8．在保证设计要求条件下，做到工完料尽场清，节约原材料。

二O二五年一月